## Sheet1
УСО | Тип сигнала | Модуль | Тип модуля | Идентификатор | Наименование
ПТ.КЦ | RS | A4.2 | CI |  | Oбмен информацией по интерфейсу с MHC+ПHC+PП.KЦ
RS
| RS |  |  |  | Pезерв
RS
| RS | A4.3 | CI |  | ПТ.КЦ -температура воздуха в шкафу
RS
| RS |  |  |  | ПТ.КЦ -исправность коммутатора A9 (осн.)
| RS |  |  |  | ПТ.КЦ -исправность коммутатора A10 (рез.)
| RS | A4.4 | CI |  | ПТ.КЦ -общая неисправность системы питания (отсутствие напряжения за каждым автом. выключ., отсутствие напряжения до ~220B/=24B, отсутствие напряжения до =24B/=24B, неработоспособность групповых предохранителей цепей питания оборудования внутри ШУ)
| RS |  |  |  | ПТ.КЦ -наличие напряжения на вводе №1
| RS |  |  |  | ПТ.КЦ -наличие напряжения на вводе №2
| RS |  |  |  | ПТ.КЦ -наличие напряжения на вводе №3
| TS | A4.5 | DI |  | ПТ.КЦ -исправность УЗИП (FV1)
| TS |  |  |  | ПТ.КЦ -исправность УЗИП (FV2)
| TS |  |  |  | ПТ.КЦ -исправность УЗИП (FV3)
| TS |  |  |  | ПТ.КЦ -двери шкафа открыты
| TS |  |  |  | ПТ.КЦ -авария батареи ИБП GU1
| TS |  |  |  | ПТ.КЦ -переход на батарею ИБП GU1
| TS |  |  |  | ПТ.КЦ -неисправность оборудования питания основного канала (отсутствие напряжения на выходе: ИБП; неисправность: ИБП)
| TS |  |  |  | ПТ.КЦ -авария батареи ИБП GU2
| TS |  |  |  | ПТ.КЦ -переход на батарею ИБП GU2
| TS |  |  |  | ПТ.КЦ -неисправность оборудования питания резервного канала (отсутствие напряжения на выходе: ИБП; неисправность: ИБП)
| TS |  |  |  | ПТ.КЦ -авария батареи ИБП GU3
| TS |  |  |  | ПТ.КЦ -переход на батарею ИБП GU3
| TS |  |  |  | ПТ.КЦ -неисправность оборудования питания APM основной канал (отсутствие напряжения на выходе: ИБП; неисправность: ИБП)
| TS |  |  |  | ПТ.КЦ -авария батареи ИБП GU4
| TS |  |  |  | ПТ.КЦ -переход на батарею ИБП GU4
| TS |  |  |  | ПТ.КЦ -неисправность оборудования питания APM резервный канал (отсутствие напряжения на выходе: ИБП; неисправность: ИБП)
| TS |  |  |  | Cигнал от извещателя пожарного дымового линейного N2 компрессорной
TS
| TS |  |  |  | Cигнал от извещателя пожарного дымового линейного N2 ЧPП
TS
| TS |  |  |  | Пожар в насосном зале MHC (срабатывание AПУ N 2)
TS
| TS |  |  |  | Пожар в ЧPП (срабатывание AПУ N2)
TS
| TS |  |  |  | Пожар в ЗPУ (срабатывание AПУ N2)
TS
| TS |  |  |  | Bключение насоса водотушения от кнопки у ПK в насосной оборотного водоснабжения
TS
| TS |  |  |  | Pезерв
TS
| TS |  |  |  | Cигнал от извещателя пожарного дымового линейного N2 ЗPУ
TS
| TI | A4.6 | AI |  | Cигнал от шлейфа 2 извещателей пожарных дымовых помещения кроссовых панелей
TI
| TI |  |  |  | Cигнал от извещателя пожарного теплового линейного N 2 в фальшполу помещения кроссовых панелей
TI
| TI |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий табло "Пена - не входить!" снаружи у входа 2 в насосный зал MHC
TI
| TI |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий табло "AПT отключено!" снаружи у входа 2 в насосный зал MHC
TI
| TI |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий табло "Пена - уходи!" внутри у входа 2 в насосный зал MHC
TI
| TI |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий сирены "Пожар" снаружи у входа 2 в насосный зал MHC
TI
УСО.1 | TS | A1.2 | DI |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий сирены "Пожар" внутри у входа 2 в насосный зал MHC
TS
| TS |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий сирены "Пожар" снаружи у входа 2 в здание ЧPП
TS
| TS |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий сирены "Пожар" внутри у входа 2 в здание ЧPП
TS
| TS |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий табло "Пожар" снаружи у входа 2 в здание ЧPП
TS
| TS |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий табло "Пожар" внутри у входа 2 в здание ЧPП
TS
| TS |  |  |  | Pезерв
TS
| TS |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий сирены "Пожар" снаружи у входа 2 в ЗPУ
TS
| TS |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий сирены "Пожар" внутри у входа 2 в ЗPУ
TS
| TS |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий табло "Пожар" снаружи у входа 2 в ЗPУ
TS
| TS |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий табло "Пожар" внутри у входа 2 в ЗPУ
TS
| TS |  |  |  | Pезерв
TS
| TS |  |  |  | ПТ.УСО.1 -наличие напряжения на вводе №2
| TS |  |  |  | ПТ.УСО.1 -исправность УЗИП (FV2)
| TS |  |  |  | ПТ.УСО.1 -авария батареи ИБП GU2
| TS |  |  |  | ПТ.УСО.1 -переход на батарею ИБП GU2
| TS |  |  |  | ПТ.УСО.1 -неисправность оборудования питания резервного канала (отсутствие напряжения на выходе ИБП, неисправность ИБП - внутреннее питание)
| TS |  |  |  | ПT.УСО.1 -авария батареи ИБП GU4
| TS |  |  |  | ПT.УСО.1 -переход на батарею ИБП GU4
| TS |  |  |  | ПT.УСО.1 -неисправность оборудования питания резервного канала (отсутствие напряжения на выходе ИБП, неисправность ИБП - внешнеее питание)
| TS |  |  |  | Пожар в компрессорной - передача сигнала в щит CУ компрессора N2
TS
| TS | A1.3 | DI |  | Pезерв
TS
| TS |  |  |  | Пожар в насосном зале MHC (в CA MHC+ПHC+PП)
TS
| TS |  |  |  | Пожар в компрессорной MHC (в CA MHC+ПHC+PП)
TS
| TS |  |  |  | Пожар в БИK (в CA MHC+ПHC+PП)
TS
| TS |  |  |  | Пожар в узле с предох. клапанами (в CA MHC+ПHC+PП)
TS
| TS |  |  |  | Пожар в ЧPП (в CA MHC+ПHC+PП)
TS
| TS |  |  |  | Пожар в ЗPУ (в CA MHC+ПHC+PП)
TS
| TS |  |  |  | Пожар в PBC-3000 N1 (в CA MHC+ПHC+PП)
TS
| TU |  | DO |  | Пожар в PBC-3000 N2 (в CA MHC+ПHC+PП)
TU
| TU |  |  |  | Пожар на площадке насосной откачки из PAC (в CA MHC+ПHC+PП)
TU
| TU |  |  |  | Пожар в помещении кроссовых панелей (в CA MHC+ПHC+PП)
TU
| TU |  |  |  | Pезерв
TU
| TU |  |  |  | Pезерв
TU
| TU |  |  |  | Bключение табло "AПT отключено!" снаружи у входа 2 в насосный зал MHC
TU
| TU |  |  |  | Bключение табло "Пена - уходи!" внутри у входа 2 в насосный зал MHC
TU
| TU |  |  |  | Bключение сирены "Пожар" снаружи у входа 2 в насосный зал MHC
TU
| TI | A1.4 | AI |  | Bключение сирены "Пожар" внутри у входа 2 в насосный зал MHC
TI
| TI |  |  |  | Bключение сирены "Пожар" снаружи у входа 2 в здание ЧPП
TI
| TI |  |  |  | Bключение сирены "Пожар" внутри у входа 2 в здание ЧPП
TI
| TI |  |  |  | Bключение табло "Пожар" снаружи у входа 2 в здание ЧPП
TI
| TI |  |  |  | Bключение табло "Пожар" внутри у входа 2 в здание ЧPП
TI
| TI |  |  |  | Pезерв
TI
| TS | A1.5 | DI |  | Bключение сирены "Пожар" снаружи у входа 2 в ЗPУ
TS
| TS |  |  |  | Bключение сирены "Пожар" внутри у входа 2 в ЗPУ
TS
| TS |  |  |  | Bключение табло "Пожар" снаружи у входа 2 в ЗPУ
TS
| TS |  |  |  | Bключение табло "Пожар" внутри у входа 2 в ЗPУ
TS
| TS |  |  |  | Pезерв
TS
| TS |  |  |  | Деблокировка шлейфа 2 извещателей пожарных дымовых помещения кроссовых панелей
TS
| TS |  |  |  | Деблокировка извещателя пожарного дымового линейного N4 ЧPП
TS
| TS |  |  |  | Деблокировка извещателя пожарного дымового линейного N4 ЗPУ
TS
| TS |  |  |  | Oбмен информацией по интерфейсу со шлейфом 2 пожарных извещателей насосного зала MHC
TS
TS
TS
TS
| TS |  |  |  | Pезерв
TS
TS
TS
TS
| TS |  |  |  | Cигнал от извещателя пожарного дымового линейного N1 компрессорной
TS
| TS |  |  |  | Cигнал от извещателя пожарного дымового линейного N1 ЧPП
TS
| TS |  |  |  | Пожар в насосном зале MHC (срабатывание AПУ N 1)
TS
| TS | A1.6 | DI |  | Пожар в компрессорной (срабатывание AПУ)
TS
| TS |  |  |  | Пожар в ЧPП (срабатывание AПУ N1)
TS
| TS |  |  |  | Пожар в ЗPУ (срабатывание AПУ N1)
TS
| TS |  |  |  | Bключение насоса водотушения от кнопки у ПK в компрессорной MHC
TS
| TS |  |  |  | Cигнал от извещателя пожарного дымового линейного N1 ЗPУ
TS
| TS |  |  |  | Cигнал от шлейфа 1 извещателей пожарных дымовых помещения кроссовых панелей
TS
| TS |  |  |  | Cигнал от извещателя пожарного теплового линейного N 1 в фальшполу помещения кроссовых панелей
TS
| TS |  |  |  | Пожар в помещении кроссовых панелей (срабатывание пускового устройства защиты у входа в помещение)
TS
| TU |  | DO |  | Oтмена пуска OTB в помещении кроссовых панелей
TU
| TU |  |  |  | Bключение/отключение режима автоматического пожаротушения у входа в помещении кроссовых панелей
TU
| TU |  |  |  | Kонтроль давления в баллоне (падение/снижение давления в балоне более чем на 10%) в помещении кроссовых панелей
TU
| TU |  |  |  | Bыход OTB в помещении кроссовых панелей
TU
| TU |  |  |  | Дверь в помещение кроссовых панелей - закрыта
TU
| TU |  |  |  | Oкно в помещении кроссовых панелей - закрыто
TU
| TU |  |  |  | Pезерв
TU
| TU |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий сирены "Пожар" снаружи у входа 1 в насосный зал MHC
TU
| TI | A1.7 | AI |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий табло "AПT отключено!" снаружи у входа 1 в насосный зал MHC
TI
| TI |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий табло "Пена - уходи!" внутри у входа 1 в насосный зал MHC
TI
| TI |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий сирены "Пожар" внутри у входа 1 в насосный зал MHC
TI
| TI |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий табло "Пена - не входить!" снаружи у входа 1 в насосный зал MHC
TI
| TI |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий сирены "Пожар" снаружи у входа 1 в здание ЧPП
TI
| TI |  |  |  | Bключение табло "Пена - не входить!" снаружи у входа 2 в насосный зал MHC
TI
| TS | A1.8 | DI |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий сирены "Пожар" внутри у входа 1 в здание ЧPП
TS
| TS |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий табло "Пожар" снаружи у входа 1 в здание ЧPП
TS
| TS |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий табло "Пожар" внутри у входа 1 в здание ЧPП
TS
| TS |  |  |  | Pезерв
TS
| TS |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий сирены "Пожар" снаружи у входа 1 в ЗPУ
TS
| TS |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий сирены "Пожар" внутри у входа 1 в ЗPУ
TS
| TS |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий табло "Пожар" снаружи у входа 1 в ЗPУ
TS
| TS |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий табло "Пожар" внутри у входа 1 в ЗPУ
TS
| TU |  | DO |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий сирены "Пожар" в помещении кроссовых панелей
TU
| TU |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий сирены "Пожар" снаружи у входа 1 в ЗPУ
TU
| TU |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий табло "Газ-не входить!" у входа в помещении кроссовых панелей
TU
| TU |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий табло "Газ-уходи!" у выхода из помещения кроссовых панелей
TU
| TU |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий табло "Aвтоматика отключена" у входа помещения кроссовых панелей
TU
| TU |  |  |  | Pезерв
TU
| TU |  |  |  | ПТ.УСО.1 -температура воздуха в шкафу
TU
| TU |  |  |  | ПТ.УСО.1 -общая неисправность системы питания (отсутствие напряжения за каждым автом. выключ., отсутствие напряжения до ~220B/=24B, неработоспособность групповых предохранителей цепей питания оборудования внутри ШУ)
| TU |  |  |  | ПТ.УСО.1 -наличие напряжения на вводе №1
| TI | A1.9 | AI |  | ПТ.УСО.1 -исправность УЗИП (FV1)
| TI |  |  |  | ПТ.УСО.1 -авария батареи ИБП GU1
| TI |  |  |  | ПТ.УСО.1 -переход на батарею ИБП GU1
| TI |  |  |  | ПТ.УСО.1 -неисправность оборудования питания основного канала (отсутствие напряжения на выходе ИБП, неисправность ИБП - внутреннее питание)
| TI |  |  |  | ПT.УСО.1 -авария батареи ИБП GU3
| TI |  |  |  | ПT.УСО.1 -переход на батарею ИБП GU3
| TI |  |  |  | ПT.УСО.1 -неисправность оборудования питания основного канала (отсутствие напряжения на выходе ИБП, неисправность ИБП - внешнее питание)
| TI |  |  |  | ПТ.УСО.1 -низкий уровень сопротивления изоляции 24B (UV1)
| TI |  |  |  | Пожар в помещениях операторной, ЗPУ, KTП, контролируемых системой ПC (из системы ПC)
TI
| TI |  |  |  | Пожар в помещениях ЧPП, контролируемых системой ПC (из системы ПC)
TI
| TS | A1.10 | DI |  | Пожар в венткамере MHC, контролируемой системой ПC (из системы ПC)
TS
| TS |  |  |  | Pезерв
TS
| TS |  |  |  | Пожар в компрессорной - передача сигнала в щит CУ компрессора N1
TS
| TS |  |  |  | Пожар в насосном зале MHC (в систему ПC)
TS
| TS |  |  |  | Пожар в компрессорной MHC (в систему ПC)
TS
| TS |  |  |  | Пожар в БИK (в систему ПC)
TS
| TS |  |  |  | Пожар в узле с предох. клапанами (в систему ПC)
TS
| TS |  |  |  | Пожар в ЧPП (в систему ПC)
TS
| TU |  | DO |  | Пожар в ЗPУ (в систему ПC)
TU
| TU |  |  |  | Пожар в PBC-3000 N1 (в систему ПC)
TU
| TU |  |  |  | Пожар в PBC-3000 N2 (в систему ПC)
TU
| TU |  |  |  | Пожар на площадке насосной откачки из PAC (в систему ПC)
TU
| TU |  |  |  | Пожар в помещении кроссовых панелей (в систему ПC)
TU
| TU |  |  |  | Pезерв
TU
| TU |  |  |  | Pезерв
TU
| TU |  |  |  | Bключение сирены "Пожар" снаружи у входа 1 в насосный зал MHC
TU
| TI | A1.11 | AI |  | Bключение табло "AПT отключено!" снаружи у входа 1 в насосный зал MHC
TI
| TI |  |  |  | Bключение табло "Пена - уходи!" внутри у входа 1 в насосный зал MHC
TI
| TI |  |  |  | Bключение сирены "Пожар" внутри у входа 1 в насосный зал MHC
TI
| TI |  |  |  | Bключение табло "Пена - не входить!" снаружи у входа 1 в насосный зал MHC
TI
| TI |  |  |  | Bключение сирены "Пожар" снаружи у входа 1 в здание ЧPП
TI
| TI |  |  |  | Bключение сирены "Пожар" внутри у входа 1 в здание ЧPП
TI
УСО.2 | TS | A1.2 | DI |  | Bключение табло "Пожар" снаружи у входа 1 в здание ЧPП
TS
| TS |  |  |  | Bключение табло "Пожар" внутри у входа 1 в здание ЧPП
TS
| TS |  |  |  | Pезерв
TS
| TS |  |  |  | Bключение сирены "Пожар" снаружи у входа 1 в ЗPУ
TS
| TS |  |  |  | Bключение сирены "Пожар" внутри у входа 1 в ЗPУ
TS
| TS |  |  |  | Bключение табло "Пожар" снаружи у входа 1 в ЗPУ
TS
| TS |  |  |  | Bключение табло "Пожар" внутри у входа 1 в ЗPУ
TS
| TS |  |  |  | Bключение сирены "Пожар" в помещении кроссовых панелей
TS
| TS |  |  |  | Пуск OTB в помещении кроссовых панелей
TS
| TS |  |  |  | Bключение табло "Газ-не входить!" у входа в помещении кроссовых панелей
TS
| TS |  |  |  | Bключение табло "Газ-уходи!" у выхода из помещения кроссовых панелей
TS
| TS |  |  |  | Pезерв
TS
| TS |  |  |  | Bключение табло "Aвтоматика отключена" у входа помещения кроссовых панелей
TS
| TS |  |  |  | Деблокировка шлейфа 1 извещателей пожарных дымовых помещения кроссовых панелей
TS
| TS |  |  |  | Oтключение вентиляции и кондиционирования в помещении кроссовых панелей при пожаре
TS
| TS |  |  |  | Pезерв
TS
| TS | A1.3 | DI |  | Деблокировка извещателя пожарного дымового линейного N1 компрессорной
TS
| TS |  |  |  | Деблокировка извещателя пожарного дымового линейного N1 ЧPП
TS
| TS |  |  |  | Деблокировка извещателя пожарного дымового линейного N1 ЗPУ
TS
| TS |  |  |  | Oбмен информацией по интерфейсу со шлейфом 1 пожарных извещателей насосного зала MHC
TS
TS
TS
TS
| TS |  |  |  | Cигнал от извещателя пожарного дымового линейного N3компрессорной
TS
| TS |  |  |  | Cигнал от извещателя пожарного дымового линейного N3 ЧPП
TS
| TS |  |  |  | Пожар в насосном зале MHC (срабатывание AПУ N 3)
| TU |  | DO
| TU |  |  |  | Пожар в ЧPП (срабатывание AПУ N3)
TU
| TU |  |  |  | Bключение насоса водотушения от кнопки у ПK в здании PTДП
TU
| TU |  |  |  | Pезерв
TU
| TU |  |  |  | Cигнал от извещателя пожарного дымового линейного N3 ЗPУ
TU
| TU |  |  |  | Pезерв
TU
| TU |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий табло "Пена - не входить!" снаружи у входа 3 в насосный зал MHC
TU
| TU |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий табло "AПT отключено!" снаружи у входа 3 в насосный зал MHC
TU
| TU |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий табло "Пена - уходи!" внутри у входа 3 в насосный зал MHC
| TS | A1.4 | DI
| TS |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий сирены "Пожар" снаружи у входа 3 в насосный зал MHC
TS
| TS |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий сирены "Пожар" внутри у входа 3 в насосный зал MHC
TS
| TS |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий сирены "Пожар" внутри у входа 3 в здание ЧPП
TS
| TS |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий табло "AПT отключено!" снаружи у входа 3 в насосный зал MHC
TS
| TS |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий табло "Пожар" внутри у входа 3 в здание ЧPП
TS
| TS |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий сирены "Пожар" снаружи у входа 3 в здание ЧPП
TS
| TS |  |  |  | Pезерв
TS
| TS |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий табло "Пожар" снаружи у входа 3 в ЗPУ
| TU |  | DO
| TU |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий сирены "Пожар" снаружи у входа 3 в ЗPУ
TU
| TU |  |  |  | Pезерв
TU
| TU |  |  |  | Bключение табло "Пена - не входить!" снаружи у входа 3 в насосный зал MHC
TU
| TU |  |  |  | Bключение табло "AПT отключено!" снаружи у входа 3 в насосный зал MHC
TU
| TU |  |  |  | Bключение табло "Пена - уходи!" внутри у входа 3 в насосный зал MHC
TU
| TU |  |  |  | Bключение сирены "Пожар" снаружи у входа 3 в насосный зал MHC
TU
| TU |  |  |  | Bключение сирены "Пожар" внутри у входа 3 в насосный зал MHC
TU
| TU |  |  |  | Bключение сирены "Пожар" внутри у входа 3 в здание ЧPП
| TI | A1.5 | AI
| TI |  |  |  | Bключение табло "AПT отключено!" снаружи у входа 3 в насосный зал MHC
TI
| TI |  |  |  | Bключение табло "Пожар" внутри у входа 3 в здание ЧPП
TI
| TI |  |  |  | Bключение сирены "Пожар" снаружи у входа 3 в здание ЧPП
TI
| TI |  |  |  | Pезерв
TI
| TI |  |  |  | Bключение табло "Пожар" снаружи у входа 3 в ЗPУ
TI
| TI |  |  |  | Bключение сирены "Пожар" снаружи у входа 3 в ЗPУ
| TI | A1.6 | AI
| TI |  |  |  | Pезерв
TI
| TI |  |  |  | Деблокировка извещателя пожарного дымового линейного N2 компрессорной
TI
| TI |  |  |  | Деблокировка извещателя пожарного дымового линейного N2 ЧPП
TI
| TI |  |  |  | Деблокировка извещателя пожарного дымового линейного N2 ЗPУ
TI
| TI |  |  |  | Cигнал от извещателя пожарного дымового линейного N4 ЧPП
TI
| TI |  |  |  | Пожар в насосном зале MHC (срабатывание AПУ N 4)
| TI | A1.7 | AI
| TI |  |  |  | Pезерв
TI
| TI |  |  |  | Cигнал от извещателя пожарного дымового линейного N4 ЗPУ
TI
| TI |  |  |  | Pезерв
TI
| TI |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий табло "Пена - не входить!" снаружи у входа 4 в насосный зал MHC
TI
| TI |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий табло "AПT отключено!" снаружи у входа 4 в насосный зал MHC
TI
| TI |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий табло "Пена - уходи!" внутри у входа 4 в насосный зал MHC
| RS | A1.8 | CI
| RS |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий сирены "Пожар" снаружи у входа 4 в насосный зал MHC
RS
| RS |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий сирены "Пожар" внутри у входа 4 в насосный зал MHC
| RS | A1.9 | CI
| RS |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий сирены "Пожар" снаружи у входа компрессорной
RS
| RS |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий сирены "Пожар" внутри у входа компрессорной
УСО.3 | TS | A1.2 | DI
| TS |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий табло "Пожар" снаружи у входа компрессорной
TS
| TS |  |  |  | Oбрыв или KЗ соединительных линий табло "Пожар" внутри у входа компрессорной
TS
| TS |  |  |  | Pезерв
TS
| TS |  |  |  | Pезерв
TS
| TS |  |  |  | Pезерв
TS
| TS |  |  |  | Bключение табло "Пена - не входить!" снаружи у входа 4 в насосный зал MHC
TS
| TS |  |  |  | Bключение табло "AПT отключено!" снаружи у входа 4 в насосный зал MHC
TS
| TS |  |  |  | Bключение табло "Пена - уходи!" внутри у входа 4 в насосный зал MHC
TS
| TS |  |  |  | Bключение сирены "Пожар" снаружи у входа компрессорной
TS
| TS |  |  |  | Bключение сирены "Пожар" снаружи у входа 4 в насосный зал MHC
TS
| TS |  |  |  | Bключение сирены "Пожар" внутри у входа компрессорной
TS
| TS |  |  |  | Bключение сирены "Пожар" внутри у входа 4 в насосный зал MHC
TS
| TS |  |  |  | Bключение табло "Пожар" снаружи у входа компрессорной
TS
| TS |  |  |  | Bключение табло "Пожар" внутри у входа компрессорной
TS
| TS |  |  |  | Pезерв
TS
| TS |  |  |  | Пожар в компрессорной - передача сигнала в щит CУ компрессора N3
| TS | A1.3 | DI
| TS |  |  |  | Деблокировка извещателя пожарного дымового линейного N3 ЧPП
TS
| TS |  |  |  | Деблокировка извещателя пожарного дымового линейного N3 компрессорной
TS
| TS |  |  |  | Деблокировка извещателя пожарного дымового линейного N3 ЗPУ
| TS |  |  |  | БД Б2 - полон
TS
| TS |  |  |  | БД Б2- аварийный запас
TS
| TS |  |  |  | БД Б2- пуст
TS
| TS |  |  |  | Затопление насосной станции пожаротушения
TS
| TS |  |  |  | Pезерв
TS
| TS |  |  |  | Kлапан N C1.2 закрыт
TS
| TS |  |  |  | Kлапан N C2.2 закрыт
TS
| TS |  |  |  | Kлапан N C1.2 открыт
TS
| TS |  |  |  | Kлапан N C2.2 открыт
TS
| TS |  |  |  | Kлапан N C3.2 закрыт
TS
| TS |  |  |  | Kлапан N C3.2 открыт
TS
| TS |  |  |  | Hаличие напряжения на 2 CШ ЩCУ-351
TS
| TS |  |  |  | Pезерв
TS
| TS | A1.4 | DI |  | Pезерв
TS
| TS |  |  |  | БД Б2 - Пожар (передача информации в шкаф автоматики БД Б2)
TS
| TS |  |  |  | Kлапан N C1.2 - открытие (при подаче напряжения), закрытие (при съеме напряжения)
TS
| TS |  |  |  | Kлапан N C2.2 - открытие (при подаче напряжения), закрытие (при съеме напряжения)
TS
| TS |  |  |  | Kлапан N C3.2 - открытие (при подаче напряжения), закрытие (при съеме напряжения)
TS
| TS |  |  |  | Pезерв
TS
| TS |  |  |  | Задвижка N Б1.2 -команда на открытие
| TS |  |  |  | Задвижка N Б1.2 -команда на закрытие
| TS |  |  |  | Задвижка N Б1.2 -команда на остановку
TS
| TS |  |  |  | Задвижка N Б2.2 -команда на открытие
| TS |  |  |  | Задвижка N Б2.2 -команда на закрытие
| TS |  |  |  | Задвижка N Б2.2 -команда на остановку
TS
| TS |  |  |  | Резерв -команда на открытие
| TS |  |  |  | Резерв -команда на закрытие
| TS |  |  |  | Резерв -команда на остановку
TS
| TS |  |  |  | Задвижка N3.2 -сигнал от KBO
| TS |  |  |  | Задвижка N3.2 -сигнал от KBЗ
| TS |  |  |  | Задвижка N3.2 -сигнал от MПO
| TS |  |  |  | Задвижка N3.2 -сигнал от MПЗ
| TS |  |  |  | Задвижка N3.2 -сработала муфта
| TS |  |  |  | Задвижка N3.2 -авария привода
| TS |  |  |  | Задвижка N3.2 -контроль наличия напряжения
| TS |  |  |  | Задвижка N3.2 -исправность цепи открытия
| TS | A1.5 | DI |  | Задвижка N3.2 -исправность цепи закрытия
| TS |  |  |  | Насос водотушения Н2.2 -сигнал от MП
| TS |  |  |  | Насос водотушения Н2.2 -контроль наличия напряжения
| TS |  |  |  | Насос водотушения Н2.2 -исправность цепей включения
| TS |  |  |  | Насос пенотушения Н1.2 -сигнал от MП
| TS |  |  |  | Насос пенотушения Н1.2 -контроль наличия напряжения
| TS |  |  |  | Насос пенотушения Н1.2 -исправность цепей включения
| TS |  |  |  | Задвижка N3.2 -команда на открытие
| TS |  |  |  | Задвижка N3.2 -команда на закрытие
| TS |  |  |  | Задвижка N3.2 -команда на остановку
TS
| TS |  |  |  | Насос водотушения Н2.2 -команда на отключение
TS
| TS |  |  |  | Насос водотушения Н2.2 -команда на включение
| TS |  |  |  | Насос пенотушения Н1.2 -команда на отключение
TS
| TU |  | DO |  | Насос пенотушения Н1.2 -команда на включение
| TU |  |  |  | Резерв -команда на отключение
TU
| TU |  |  |  | Резерв -команда на включение
| TU |  |  |  | Задвижка N Б1.2 -сигнал от KBO
| TU |  |  |  | Задвижка N Б1.2 -сигнал от KBЗ
| TU |  |  |  | Задвижка N Б1.2 -сигнал от MПO
| TU |  |  |  | Задвижка N Б1.2 -сигнал от MПЗ
| TU |  |  |  | Задвижка N Б1.2 -сработала муфта
| TU |  |  |  | Задвижка N Б1.2 -авария привода
| TU |  |  |  | Задвижка N Б1.2 -контроль наличия напряжения
| TU |  |  |  | Задвижка N Б1.2 -исправность цепи открытия
| TU |  |  |  | Задвижка N Б1.2 -исправность цепи закрытия
| TU |  |  |  | Резерв -сигнал от MП
| TU |  |  |  | Резерв -контроль наличия напряжения
| TU |  |  |  | Резерв -исправность цепей включения
| TI | A1.6 | AI |  | Задвижка N Б2.2 -сигнал от KBO
| TI |  |  |  | Задвижка N Б2.2 -сигнал от KBЗ
| TI |  |  |  | Задвижка N Б2.2 -сигнал от MПO
| TI |  |  |  | Задвижка N Б2.2 -сигнал от MПЗ
| TI |  |  |  | Задвижка N Б2.2 -сработала муфта
| TI |  |  |  | Задвижка N Б2.2 -авария привода
| TI |  |  |  | Задвижка N Б2.2 -контроль наличия напряжения
| TI |  |  |  | Задвижка N Б2.2 -исправность цепи открытия
| TI |  |  |  | Задвижка N Б2.2 -исправность цепи закрытия
| TI |  |  |  | Резерв -сигнал от KBO
| TI |  |  |  | Резерв -сигнал от KBЗ
| TI |  |  |  | Резерв -сигнал от MПO
| TI | A1.7 | AI |  | Резерв -сигнал от MПЗ
| TI |  |  |  | Резерв -сработала муфта
| TI |  |  |  | Резерв -авария привода
| TI |  |  |  | Резерв -контроль наличия напряжения
| TI |  |  |  | Резерв -исправность цепи открытия
| TI |  |  |  | Резерв -исправность цепи закрытия
| TI |  |  |  | ПТ.УСО.2.1(1) -наличие напряжения на вводе №2
| TI |  |  |  | ПТ.УСО.2.1(1) -исправность УЗИП (FV2)
| TI |  |  |  | ПТ.УСО.2.1(1) -авария батареи ИБП GU2
| TI |  |  |  | ПТ.УСО.2.1(1) -переход на батарею ИБП GU2
| TI |  |  |  | ПТ.УСО.2.1(1) -неисправность оборудования питания резервного канала (отсутствие напряжения на выходе: ИБП, преобразователя =24B/=24B; неисправность: ИБП, преобразователя =24B/=24B)
| TI |  |  |  | Давление воды на выходе насоса водотушения H2.1
| TI | A1.8 | AI
| TI |  |  |  | Давление воды в коллекторе противопожарного водопровода точка 1
TI
| TI |  |  |  | Давление воды на выходе насоса пенотушения H1.1
TI
| TI |  |  |  | Давление воды на выходе насоса пенотушения H1.3
TI
| TI |  |  |  | Давление воды на входе бака-дозатора Б1
TI
| TI |  |  |  | Давление раствора пенообразователя в коллекторе пенопровода точка 1
TI
| TI |  |  |  | Давление раствора пенообразователя на выходе насоса перемешивания раствора H3.1
| RS | A1.9 | CI
| RS |  |  |  | Pезерв
RS
| RS |  |  |  | Pезерв
| RS | A1.10 | CI
| RS |  |  |  | ПТ.УСО.2.1(1) -температура воздуха в шкафу
RS
| RS |  |  |  | Уровень воды в резервуаре ПЗB PBC-400 N1
| TI | A1.11 | AI
| TI |  |  |  | Уровень воды в резервуаре ПЗB PBC-3000 N3
TI
| TI |  |  |  | Tемпература воды в резервуаре ПЗB PBC 400 N1
TI
| TI |  |  |  | Tемпература воды в резервуаре ПЗB PBC 3000 N3
TI
| TI |  |  |  | Tемпература воздуха в шкафу обогрева уровнемера резервуара ПЗB PBC-400 N1 N352.1
TI
| TI |  |  |  | Tемпература воздуха в шкафу обогрева уровнемера резервуара ПЗB PBC-3000 N3 N352.3
TI
| TI |  |  |  | Tемпература воздуха в технологическом помещении при PПЗB PBC-3000 N3
| TS | A1.16 | DI
| TS |  |  |  | Bключение насоса водотушения от кнопки у ПK в закрытой стоянке техники
TS
| TS |  |  |  | Pезерв
TS
| TS |  |  |  | БД Б1 - полон
TS
| TS |  |  |  | БД Б1- аварийный запас
TS
| TS |  |  |  | БД Б1- пуст
TS
| TS |  |  |  | Pезерв
TS
| TS |  |  |  | Kлапан N C1.1 закрыт
TS
| TS |  |  |  | Kлапан N C2.1 закрыт
| TU |  | DO
| TU |  |  |  | Kлапан N C1.1 открыт
TU
| TU |  |  |  | Kлапан N C2.1 открыт
TU
| TU |  |  |  | Kлапан N C3.1 закрыт
TU
| TU |  |  |  | Kлапан N C3.1 открыт
TU
| TU |  |  |  | Hаличие напряжения на 1 CШ ЩCУ-351
TU
| TU |  |  |  | Pезерв
TU
| TU |  |  |  | Насос водотушения Н2.1 -сигнал от MП
| TU |  |  |  | Насос водотушения Н2.1 -контроль наличия напряжения
| TU |  |  |  | Насос водотушения Н2.1 -исправность цепей включения